###### REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

- Nazwa i adres obiektu budowlanego:

#### Budynek Szkoły podstawowej

Ul. Kościelna 40

47-100 Strzelce Opolskie / Sucha

- Nazwa i adres jednostki projektowania:

#### TDM PROJEKT Marcin Gasz

ul. Wolności 4, 47-330 Januszkowice

- Stadium i temat :

Projekt techniczny remontu instalacji grzewczej w budynku Szkoły Podstawowej

przy ul. Kościelna 40 w Suchej działka  328/7 obręb  0085

4) Opracował :

mgr inż. Kazimierz Wojdyła

podpis.............................................

5) Autor :

mgr inż.  Kazimierz Wojdyła

Upr Nr 63/02/Op

podpis............................................

6) Sprawdzający :

mgr inż.  Jolanta Warczok

Upr Nr OPL/0493/POOS/09

podpis............................................

Kędzierzyn-Koźle  07 sierpień 2020 r.

1. SPIS  ZAWARTOŚCI  OPRACOWANIA

|  |  | nr strony |
| --- | --- | --- |
| 1. | Spis zawartości opracowania | 2 |
| 2. | Spis rysunków | 2 |
| 3. | Opis techniczny | 2 |
| 4. | Instalacja centralnego ogrzewania | 3 |
| 5. | Zaświadczenia, oświadczenia, atesty,opis kotłowni i zastosowanych roz. | 13 |

2. SPIS RYSUNKÓW

| Nr | Nazwa rysunku | Skala |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rzut instalacja centralnego ogrzewania w piwnicy budynku inwentaryzacja | 1 : 50 |
| 2 | Schemat kotłowni – inwentaryzacja | 1 : 50 |
| 3 | Rzut kotłowni | 1 : 50 |
| 4 | Schemat instalacji – Kotłownia | 1 : 50 |

- OPIS TECHNICZNY.

3.1.  PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie Inwestora:

Zespół Placówek Oświatowych w Suchej

ul. Kościelna 40

47-100 Strzelce Opolskie

Uzgodnienia koncepcyjne

Wizja lokalna

Inwentaryzacja

Koncepcja architektoniczna zaakceptowana przez Inwestora

Pozostałe dokumenty np.: uzgodnienia itp.

Akty prawne

- PRZEDMIOT INWESTYCJI.

  - Ogólna charakterystyka budynku.

Rozważany istniejący obiekt jest budynkiem nauki i oświaty dwukondygnacyjnym w całości podpiwniczonym, wykonanym w technologii tradycyjnej. Ściany nośne wykonane z cegły, oraz cegły pełnej grubości 25 - 51 cm. Wewnętrzne nośne grubości 25 cm. Ściany działowe wykonane z cegły pełnej lub dziurawki. Stropodach kryty papą.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

5. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania w przedmiotowym obiekcie jest projekt techniczny wymiany kotła olejowego na kocioł na pellet niskich parametrów dostosowanej                             do zapotrzebowania cieplnego budynku poddanego termomodernizacji. Projektowana instalacja o parametrach 85/65 będzie zasilana z kotłowni w oparciu o automatyczny kocioł opalany biomasą drzewną  w formie peletu drzewnego zlokalizowanego w istniejącym pomieszczeniu technicznym kotła grzewczego olejowego zlokalizowanych w piwnicy. Istniejąca instalacja składała się z grzejników, oraz orurowania. Zakres opracowania nie  obejmuje doboru grzejników oraz określenie pozostałych parametrów technicznych istniejącej instalacji centralnego ogrzewania budynku Szkoły w Suchej.

6. Opis techniczny.

6.1. Założenia ogólne.

Obliczenia ogólnego zapotrzebowania na strumień ciepła dokonano na podstawie niżej wymienionych norm:

PN-91/B.02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.

PN.82/B.02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.

PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

PN-94/B-03406 Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze                   do 600 m2.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego                     i użyteczności

publicznej. Wymagania. Wraz ze zmianami Az3:2000.

PN-EN ISO 6946:1999 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny                            i współczynniki przenikania ciepła. Metody obliczeń.

6.2. Charakterystyka ogólna budynku.

- przeznaczenie obiektu: Budynek Szkoły  przy ul. Kościelnej 40 w Suchej,

- rodzaj konstrukcji: stropodach kryty papą,

ściany nośne wewnętrzne i zewnętrzne z cegły pełnej,

ściany działowe z cegły pełnej lub dziurawki,

- okna i drzwi:	stolarka okienna i drzwiowa po wymienia będzie spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

- wykończenie wewnętrzne:	tynki i płyty gipsowo-kartonowe

- wykończenie zewnętrzne:	izolacja styropianowa wykonana metodą lekką mokrą wraz z tynkiem zewnętrznym systemowym

- kubatura ogrzewana [m3]:			~ 8763 m3

- powierzchnia ogrzewana [m2]:		~ 2037m m2

- strefa klimatyczna:				  III

-zewnętrzna temperatura  obliczeniowa:	-20

W wyniku obliczeń w programie OZC ustalono zapotrzebowanie ciepła do celów grzewczych na poziomie około 120 kW.

Obliczenia ogólnego zapotrzebowania na strumień ciepła dokonano na podstawie norm wymienionych w pkt. 6 na poprzedniej stronie.

7. Instalacja centralnego ogrzewania.

7.1. Instalacja centralnego ogrzewania. Założenia ogólne.

Ogólne zapotrzebowanie ciepła dla celów centralnego ogrzewania w budynku wynosi około 120000 kW zgodnie z punktem 6.2. niniejszego opracowania.                 Ogrzewanie tej części budynku jest i będzie realizowane przez układ rodzielaczowy                 w istniejącym pomieszczeniu technicznym kotła grzewczego zlokalizowanego w piwnicy w pomieszczeniu -1.3.

7.2. Instalacja centralnego ogrzewania.

Temperatura w obiegu wody grzewczej budynku będzie wynosić 85/65 stopni.                       Ilość przepływającej wody w obiegu budynku przy ul. Kościelnej 40 wyniesie około              5,3 m3/h.

7.3. Zasady BHP dla robót instalacyjnych

Przy wykonywaniu robót spawalniczych i lutowania miedzi należy zachować szczególną ostrożność i stosować się do zasad bhp związanych z wykonywaniem robót spawalniczych, które należą do grupy robót niebezpiecznych.

7.4. Opis ogólny instalacji.

Pomieszczenia budynku Szkoły Podstawowej będą ogrzewane za pomocą instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego. Ogrzewanie pomieszczeń                            w zostało wykonane w większości za pomocą stalowych, płytowych grzejników wodnych np. firmy BRUGMAN z wbudowanymi zaworami termostatycznymi, z nastawą wstępną. W łazienkach należy zastosować grzejniki płytowe w wykonaniu basenowym  (z podwójną powłoką cynku) lub zastosować typowe grzejniki łazienkowe o zbliżonych mocach grzewczych do projektowanych elementów grzewczych zakres prac nie ujęty w opracowaniu.

Całość instalacji grzewczej należy zebrana jest w układzie pionów i poziomów                        i sprowadzona do pomieszczenia kotłowni -1.3, który jest i będzie nadal zlokalizowany w piwnicy budynku.

Rury grzewcze instalacji centralnego ogrzewania w rejonach nieogrzewanych należy prowadzić w izolacji z pianki poliuretanowej lub polietylenowej                                    typ np. STEINENORM lub TERMAFLEX zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów i norm.

Opracowanie nie przewiduje wymiany grzejników.

Obieg cyrkulacyjny wymuszają dwie pompy, jedna zasila budynek Szkoły, druga budynek Sali Gimnastycznej z układu kotła grzewczego.

8. Technologia wykonania.

Instalację łączącą kotłownię z grzejnikami zaprojektowano jako łączoną zaciskowo z rur PEX-Al.-PEX, lutowaną z rur miedzianych lub spawaną z rur stalowych                      ze szwem wg PN-79/H-74244 z tym, że dobór hydrauliki przeprowadzono dla rurociągów zaciskowych PEX-Al.-PEX. Instalację poziomów należy prowadzić przy ścianach zewnętrznych piwnicy i w rejonie istniejących przewodów grzewczych. Piony grzewcze należy zlokalizować w miejscach zbliżonych do ułożenia istniejących pionów grzewczych. Rurociągi grzewcze należy prowadzić w izolacji z pianki poliuretanowej                                 lub polietylenowej o grubości minimum 20 mm zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w sposób umożliwiający naturalną kompensację wydłużeń cieplnych                     na kolankach", ze spadkiem 0,2 % w kierunku wymiennika. W lokalnie najwyższych miejscach instalacji należy zamontować odpowietrzniki automatyczne.              Odpowietrzenia wykonać zgodnie z PN-91/B-02420. W lokalnie najniższych miejscach instalacji należy zamontować zawory spustowe. W przypadku zastosowania rurociągów stalowe należy oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie farbami antykorozyjnymi przeznaczonymi do rurociągów grzewczych np. CEKOR R oraz zaizolować cieplnie izolacją z pianki poliuretanowej lub polietylenowej. Rurociągi należy mocować                       za pomocą typowych zawiesi o wymiarach dostosowanych do rozmieszczenia                          i przenoszonych obciążeń. Gęstość podwieszania uzależnić od średnicy rurociągu zgodnie, z obowiązującymi normami. Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane             i dylatacje należy wykonać w tulejach ochronnych umożliwiających niezależną pracę konstrukcji ściany i rurociągów grzewczych.

W pomieszczeniach wilgotnych (w kuchni wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi oraz we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych) należy stosować grzejniki przeznaczone do montażu w takich pomieszczeniach (tj. posiadające dopuszczenie do stosowania w pomieszczenia wilgotnych - poprzez wykonanie powłok ochronnych pod warstwami wykończenia zewnętrznego). W sanitariatach można stosować typowe grzejniki łazienkowe.

Trasę i średnice rur c.o. pokazano na rzutach poszczególnych kondygnacji budynku. Grzejniki należy mocować za pomocą typowych wieszaków ściennych dostarczanych wraz z grzejnikami lub stojaków. Połączenie kątowego zespołu grzejnikowego z instalacją wykonać od strony ściany, tak aby po zakończeniu montażu instalacji i wykonaniu robót budowlanych, powierzchnia podłogi pod grzejnikiem stanowiła jednorodną całość z resztą podłogi, łatwą  do utrzymania czystości.                   Wyjścia gałązek zasilających grzejniki ze ściany maskować typowymi rozetkami                        z tworzywa sztucznego.

Grzejniki płytowe konwektorowe muszą posiadać pod grzejnikiem minimum              10 cm niezasłoniętej przestrzeni umożliwiającej swobodny dopływ strugi powietrza chłodnego do grzejników, oraz minimum 15 cm otwartej przestrzeni ponad grzejnikami              dla łatwego przepuszczania strugi powietrza ogrzanego wpływającej do przestrzeni pomieszczenia ogrzewanego.

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano w najwyższych punktach instalacji odpowietrznikami automatycznymi poprzedzonymi zaworami kulowymi odcinającymi umożliwiającymi łatwe i szybkie odcięcie wymienianych odpowietrzników w przypadku konieczności ich wymiany, oraz przy grzejnikach odpowietrznikami ręcznymi.                    Rurociągi grzewcze należy prowadzić w taki sposób, aby zapewnić naturalną samokompensację rurociągów na kolankach.

8.1. Regulacja i automatyzacja.

W każdym pomieszczeniu znajdują się grzejniki z wbudowanym zaworem            z nastawą wstępną i głowicą termostatyczną. Regulację hydrauliczną instalacji grzejnikowej należy zrealizować przez nastawy wstępne na wbudowanych zaworach grzejnikowych. Przy zaworach regulacyjnych grzejników w pomieszczeniach ogólnie dostępnych należy zamontowano głowice termostatyczne – zakres prac nie przewiduje ich wymiany.

8.2. Wytyczne rozruchowe.

Po zakończeniu montażu rurociągów należy przepłukać instalację wodą gorącą. Płukanie należy przeprowadzić wielokrotnie spuszczając wodę, aż do uzyskania czystej wody. Płukanie należy wykonać przy całkowicie otwartych zaworach odcinających. Następnie należy wyregulować instalację przy pomocy zaworów regulacyjnych.                     Po wyregulowaniu instalacji należy przeprowadzić 72 godz. rozruch. Po stwierdzeniu bezawaryjnej pracy instalację należy przekazać użytkownikowi do eksploatacji                   wraz z dokumentacją powykonawczą i dokumentacją rozruchową.

Wstępne nastawy hydrauliczne na grzejnikach należy wyregulować w zależności                                od ostatecznie zastosowanej armatury i typu przewodów. W przypadku uruchamiania nowego układu grzewczego w budynku pawilonu handlowego należy sprawdzić nastawy wszystkich grzejników zlokalizowanych w pomieszczeniach budynku Szkoły Podstawowej i Sali Gimnastycznej.

9. Próby i odbiory.

Całość instalacji wykonać na podstawie projektu wykonawczego, zgodnie                      z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z rur miedzianych - w części instalacji wykonanej z rur miedzianych oraz aktualnymi przepisami BHP ergonomii  i ochrony przeciwpożarowej.

Opracował: mgr inż. Kazimierz Wojdyła

| Obiekt: | Instalacja grzewcza w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Kościelnej 40 w Suchej dz. 328/7 obręb 0085 |
| --- | --- |
| Temat opracowania: | INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA W TRAKCIE REALIZACJI REMONTU INSTALACJI GRZEWCZEJ – WYMIANA KOTŁA W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY UL. KOŚCIELNEJ 40 W SUCHEJ DZ. 328/7 OBRĘB 0085 |
| Lokalizacja: | 47-100 Strzelce Opolskie Sucha ul. Kościelna 40 dz. 328/7 |
| Inwestor: | Zespół Placówek Oświatowych w Suchej ul. Kościelna 40 47-100 Strzelce Opolskie |
| Jednostka projektowa: | TDM PROJEKT Marcin Gasz ul. Wolności 4 47-330 Januszkowice |
| Projektant: | mgr inż. Kazimierz Wojdyła |
|  | Upr. bud. 63/02/Op. |

Januszkowice 07 sierpień 2020 r.

1. INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

1.1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Realizacja obejmuje swym zakresem wykonanie wymianę kotła olejowego na kocioł na biomasę.

Zakres robót:

1.1.1 Wykonanie nowych odcinków instalacji.

1.1.2. Wykonanie prób i sprawdzeń odbiorowych.

1.1.3. Uruchomienie nowej instalacji grzewczej.

1.1.4. Wymiana kotła olejowego na kocioł na pellet.

1. 2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Teren  inwestycji wyposażony jest w infrastrukturę techniczną. Posiada:

- sieć telefoniczną – kabel podziemny,

- kable zasilania energetycznego podziemne niskiego napięcia,

- sieć wodociągową miejską,

Elementy te są zlokalizowane na przedmiotowej działce obiektowej,                       ale w znacznych odległościach od planowanego rejonu robót.

1. 3.  WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI .

1.3.1. Należy zwracać szczególną uwagę na prace związane z demontażem                             i powtórnym montażem instalacji grzewczej. Przed rozpoczęciem robót należy się upewnić, że instalacja jest skutecznie odcięta od zasilania czynnika i wychłodzona.

    - Należy zabezpieczyć teren robót przed ingerencją osób trzecich.

1. 4.  WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKRAŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA .

Szczególną ostrożność należy zachować przy stosowaniu topików do lutowania,             które są toksyczne (przewietrzanie pomieszczeń, w których wykonuje się lutowanie).              W czasie kontaktu z topikami nie wolno spożywać posiłków i palić papierosów, a po zakończeniu pracy należy niezwłocznie umyć ręce.

Przy wykonywaniu robót spawalniczych należy zachować szczególną ostrożność i stosować się do zasad bhp związanych z wykonywaniem robót spawalniczych, które należą do grupy robót niebezpiecznych.

1. 5.  WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

1. 5.1    Wszyscy pracownicy wykonujący roboty w obrębie inwestycji powinni być przeszkoleni w zakresie  przepisów BHP, posiadać aktualne badania medyczne                      i odpowiednie szkolenia stanowiskowe. Prace należy wykonywać pod nadzorem osób       o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych z zachowaniem przepisów BHP.

1. 6.  WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONY-WANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ              I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ                         NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.

W czasie prowadzenia prac teren wokół należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Prace prowadzić pod nadzorem osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Zespół monterski wykonujący prace spawalnicze                          i lutowanie miedzi dla bezpieczeństwa należy wyposażyć w gaśnicę proszkową umożliwiającą ugaszenie wszelkich ewentualnych zarzewi ognia w zarodku celem niedopuszczenia do większego rozprzestrzeniania się ognia.

Urządzenia elektryczne stosowane przy robotach muszą być w pełni sprawne                 i posiadać stosowne dokumenty dopuszczające je do stosowania. Nie wolno pozbawić urządzeń fabrycznych zabezpieczeń.

Pracownicy muszą być zaopatrzeni w odzież ochronną i środki indywidualnej ochrony pracownika.

W okresie prowadzenia robót w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia                 lub w ich sąsiedztwie należy zabezpieczyć obiekt w środki umożliwiające bezzwłoczne wezwanie pomocy i przystąpienie do prac ratunkowych. Dojazd umożliwiający szybką reakcję na ewentualne zagrożenia przebiega ul. Kościelna, Sucha.

Opracował:

……………………………………………

Januszkowice 07 sierpień 2020 r..