ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

CZĘŚĆ OPISOWA

- Przedmiot opracowania

- Podstawa opracowania

- Założenia do projektu

- Opis rozwiązania

- 4.1  Wentylacja sali gimnastycznej – układ N1W1

- 4.2  Instalacja cieczowo-gazowa

- 4.3  Wentylacja zaplecza – układ N2W2 oraz W3

- 4.4  Przewody wentylacyjne

- Montaż urządzeń, próby i uruchomienie instalacji

- Wytyczne branżowe

- Uwagi końcowe

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. IS-1  Wentylacja sali gimnastycznej oraz zaplecza.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Oświadczenie projektanta

Załącznik nr 2 Uprawnienia projektanta

Załącznik nr 3 Zaświadczenie IIB projektanta

Załącznik nr 4 Uprawnienia sprawdzającego

Załącznik nr 5 Zaświadczenie IIB sprawdzającego

Załącznik nr 6 Karta techniczna doboru centrali wentylacyjnej N1W1

Załącznik nr 7 Karta techniczna doboru centrali wentylacyjnej N2W2

Załącznik nr 8 Karta techniczna doboru agregatów skraplających

Załącznik nr 9 Karta techniczna wentylatora kanałowego

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego instalacji wentylacji mechanicznej dla sali gimnastycznej oraz zaplecza w miejscowości Sucha, Strzelce Opolskie. Projekt opracowywany jest w ramach zadania termomodernizacji budynku.

- PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą opracowania są:

- zlecenie

- podkład architektoniczny

- przeprowadzona wizja lokalna

- obowiązujące przepisy i normy

- katalogi techniczne producentów

- wymagania Inwestora.

- ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

Parametry powietrza zewnętrznego

LATO:

- strefa klimatyczna 		II

- temperatura powietrza  	tzl= 30 ºC

(do obliczeń przyjęto czas funkcjonowania szkoły w okresie od września do 	 	czerwca, przyjęto tzl= 26,6ºC)

- wilgotność względna 		φzl= 45 %

- zawartość wilgoci		xzl= 11,9 g/kg

- entalpia 				izl= 60,6 kJ/kg

ZIMA:

- strefa klimatyczna 		III

- temperatura powietrza 		tzz= -20 ºC

- wilgotność względna 		φzz= 100 %

- zawartość wilgoci		xzz= 0,8 g/kg

- entalpia				izz= -18,4 kJ/kg

Parametry powietrza wewnętrznego

LATO:

- temperatura powietrza  	tpl= 18 ºC +7K

ZIMA:

- temperatura powietrza  	tpl= 16 ºC

Do obliczeń zysków ciepła w okresie letnim przyjęto:

- współczynnik przenikania przez okna U=0,9 W/m2K

- współczynnik przenikania przez ściany zewnętrzne i strop U=0,2 W/m2K

- ilość osób: 30 os

- zyski od osoby: 135 W/os

- ilość świeżego powietrza dla 1 osoby: ćwiczącej min 50 m3/h,

niećwiczącej 30 m3/h

- ilość wymian w sali gimnastycznej  min. 1,5 w/h

- ilość powietrza dla WC z miską ustępową 30 m3/h

- ilość powietrza dla WC z miską ustępową i prysznic 80 m3/h

- ilość powietrza dla umywalni: krotność wymian 4 w/h

Wyniki obliczeń dla sali gimnastycznej:

- sumaryczne zbędne zyski ciepła okresu letniego Qz=28 kW

- ilość świeżego powietrza wentylacyjnego V=4000 m3/h

- ilość powietrza wentylacyjnego potrzebnego do usunięcia zbędnych zysków ciepła w okresie letnim V=8300 m3/h

- OPIS ROZWIĄZANIA

4.1  Wentylacja sali gimnastycznej – układ N1W1

Dla sali gimnastycznej projektuje się wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,  recyrkulacją i pompą ciepła. Dobrano centralę wentylacyjną z pompą ciepła. Lokalizację centrali przewiduje się na zewnątrz budynku.

W okresach zimowych centrala będzie pracować tylko na powietrzu zewnętrznym o wydatku V=4000 m3/h.  W okresie letnim przy zwiększonych zyskach ciepła centrala będzie pracować na wydatku V=8300 m3/h. Ogrzanie powietrza zewnętrznego w okresie zimowym do 20 ºC a latem schłodzenie powietrza nawiewanego do temperatury 16 ºC zapewni pompa ciepła.

Parametry centrali wentylacyjnej:

- wydajność V=8300/4000 m3/h, dp=300 Pa

- filtr F7 od czerpni

- filtr M5 od wywiewu

- wymiennik obrotowy

- komora mieszania, recyrkulacja 52%

- wymiennik na bezpośrednie odparowanie, dwusekcyjny:

lato chłodzenie Qch=53 kW, temperatura nawiewu tn=16 ºC

zima grzanie Qg=38 kW, temperatura nawiewu tn=20 ºC

- automatyka producenta

Dane techniczne centrali N1W1 przedstawia Załącznik nr 6.

Dobrano dwa agregaty skraplające układu pompy ciepła z uwagi na dwusekcyjny wymiennik. Dane techniczne agregatów skraplających oraz schemat podłączenia agregatu i wymiennika przedstawia Załącznik nr 8.

Na instalacji kanałowej nawiewnej i wywiewnej projektuje się tłumiki kanałowe, np. SDS TAP11 -800x500x800, 4 kulisy 100 m.

Nawiew do sali gimnastycznej projektuje się górą po obu stronach sali. Nawiew odbywać się będzie za pomocą kratek nawiewnych np. STW z przepustnicą GS.

Na jednym odejściu instalacji nawiewnej projektuje się przepustnicę z siłownikiem, która będzie otwarta w okresach letnich w czasie zwiększonych zysków ciepła i zapewni nawiew powietrza na sali w ilości V=8300 m3/h. W okresach zimowych przepustnica będzie zamknięta a centrala będzie pracować na wydatku V=4000 m3/h. Pracę siłownika przepustnicy należy sprzężyć z automatyką i pracą centrali wentylacyjnej.

Wywiew projektuje się górą środkiem sali za pomocą kratek wentylacyjnych np. STRW z przepustnicą GS.

Przewody wentylacyjne prowadzone na zewnątrz budynku należy izolować matami ze skalnej wełny mineralnej o grubości 80 mm. Dodatkowo przewody należy obudować płaszczem z blachy ocynkowanej.

4.2		Instalacja cieczowo-gazowa

Instalację cieczowo-gazową pompy ciepła projektuje się z rur miedzianych chłodniczych łączonych przez lutowanie lutem twardym. Przewody należy zaizolować otuliną zimnochronną z zamknięto-komórkową strukturą o grubościach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dodatkowo rury należy zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi płaszczem z blachy ocynkowanej.

Po wykonaniu instalacji należy wykonać przedmuchanie instalacji azotem, próbę szczelności oraz napełnienie instalacji czynnikiem R410A.

4.3  	Wentylacja zaplecza – układ N2W2 oraz W3

Wentylację zaplecza projektuje się za pomocą układu N2W2 z centralą podwieszaną z odzyskiem ciepła i nagrzewnicą elektryczną. Wywiew z pomieszczeń WC projektuje się oddzielnym układem W3 z wentylatorem kanałowym np. TD-350/125 SILENT. Pracę układu W3 należy sprzężyć z układem N2W2.

Dla spełnienia warunków higienicznych w pomieszczeniu socjalnym projektuje się nawiew z układu N2W2, wywiew natomiast poprzez pomieszczenie WC przez oddzielny układ W3.

Bilans powietrza wentylacyjnego:

Rozprowadzenie przewodów projektuje się pod stropem, nawiew i wywiew za pomocą kratek wentylacyjnych np. STW lub ALW z przepustnicą GS lub za pomocą zaworków wentylacyjnych.

Uwaga: w umywalniach projektuje się kratki aluminiowe np. ALW z przepustnicą GS.

Na instalacji nawiewnej i wywiewnej projektuje się tłumiki kanałowe:

- układ N2W2 tłumik 400x250 mm L=800 mm;

- układ W3 tłumik fi 125 mm L=900 mm.

Projektuje się czerpnię dachową fi 400 mm wyposażoną w siatkę i posadowioną na podstawie dachowej typu BII oraz cokole dachowym. Wyrzutnię projektuje się jako ścienną np. typ WS 500x300 mm. Dla układu wywiewnego W3 projektuje się wyrzutnię dachową

fi 125 mm osadzoną na podstawie dachowej BII i cokole dachowym.

Przewody czerpne należy izolować wełną mineralną o grubości 50 mm i zbrojoną płaszczem z folii aluminiowej.

4.4	Przewody wentylacyjne

Kanały wentylacyjne projektuje się w sposób umożliwiający czyszczenie instalacji poprzez zastosowanie w sieci kanałowej otworów rewizyjnych zgodnie z wytycznymi określonymi np. w "Warunkach technicznych wykonania  i odbioru instalacji wentylacyjnych"  (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 5) oraz:

- kanały i kształtki o przekroju prostokątnym z blachy stalowej ocynkowanej według PN-EN 1507:2007,

- kanały i kształtki o przekroju okrągłym z blachy stalowej ocynkowanej według PN-EN 12237:2005.

Podwieszenia przewodów wentylacyjnych wykonać zgodnie z normą BN-67/8865-26 lub zgodnie z wytycznymi firm dostarczających zawiesia np. Hilti. Podpory przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wykonać zgodnie z BN-67/8865-25 lub zgodnie z wytycznymi firm dostarczających zawiesia np. Hilti.

- Montaż urządzeń, próby i uruchomienie instalacji

Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z zaleceniami Producenta.

Po zakończeniu prac montażowych należy przeprowadzić próby  szczelności instalacji. Dla przewodów próbę należy wykonać wg normy PN-B/76001/1996 „Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania”.

Do uruchamiania instalacji należy przystąpić po wszystkich pracach montażowych, kontroli czystości kanałów wentylacyjnych, pozytywnym wykonaniu prób szczelności oraz zakończeniu prac budowlano-montażowych. Regulację i sprawdzenie instalacji wentylacji należy wykonać w oparciu o normę: PN EN 12599.2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. Po rozruchu należy wykonać pomiary przepływu powietrza na elementach nawiewno-wywiewnych.

Po wykonaniu instalacji cieczowo-gazowej należy przeprowadzić próbę szczelności: czynnik azot, ciśnienie 40 bar, czas 24 godzin. Po pozytywnym wyniku należy wykonać próżnię w instalacji w czasie 24 godzin. Po wykonaniu powyższych prób oraz przeprowadzeniu powykonawczej inwentaryzacji instalacji tj. precyzyjnym sprawdzeniu długości i średnic rur należy napełnić instalację czynnikiem R410A zgodnie z wytycznymi producenta.

- WYTYCZNE BRANŻOWE

Elektryczne

Należy doprowadzić zasilanie elektryczne do urządzeń. Dane przedstawiają karty techniczne urządzeń będące załącznikami do projektu.

Budowlane

Należy wykonać:

- przejścia w przegrodach budowlanych (ściany, stropy) pod przewody wentylacyjne oraz zabezpieczenia tych przejść,

- konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne oraz agregaty skraplające.

- UWAGI KOŃCOWE

Projekt należy traktować łącznie tj. opis, rysunki. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte specyfikacja winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszej specyfikacji, wykonawca powinien wyjaśnić z Projektantem wszelkie wątpliwości związane z realizacja inwestycji. Do zakresu prac wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności przedstawiciela Inwestora.

Do uruchamiania instalacji należy przystąpić po wszystkich pracach montażowych.

Instalację należy wykonać zgodnie z projektem oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5 COBRTI Instal.

Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów i dopuszczeń oraz certyfikatów wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń.